PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL – PR. EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2026 CONTRATO N.º 016/2026. Extrato de contrato celebrado entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa STEL – SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA CNPJ nº 07.248.071/0001-57. Objeto: contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção do Sistema de Iluminação Pública tecnologia LED com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. Vigência 23/02/2027. Data de assinatura: 24/02/2026, EDNÉIA DE FÁTIMA CARVALHO CPF/MF n.º 324.391.569-49e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15. ITEM; CATSERV; DESCRIÇÃO; QTDE; UNID; VR UNIT.; TOTAL. 01; 21539; Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obra de Arte Especial. Serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública com fornecimento de materiais. ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção do Sistema de Iluminação Pública com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para execução dos serviços; sistema de atendimento telefônico 0800 (Call Center) para reclamações no horário comercial, de segunda as sexta-feira, das 08h00min às 18h00min horas, incluindo poda de galhos de árvores sobre a rede de iluminação nas vias públicas, descarte, descontaminação e destinação final de lâmpadas pelo período de 12meses. 1 - Locais: Distrito Triolândia, Praça Erasmo Cordeiro, Praça Igreja, Rodoviária, Conjuntos Totó Carvalho, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Moradia Pinheirais, Pista de Caminhada, Avenida Silveira Pinto, Conjunto Silvio Fructuoso de Mello Coelho, Jardim Primavera, Jardim Bandeirantes, Loteamentos Santa Luzia, São Miguel Arcanjo, Brito, Santo Expedito, Lívia Brito, Eugênio Tobias, e a iluminação externa do Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra. 2 - Os serviços compreenderão: 02.1 troca/substituição de lâmpadas led, luminária, reator, capacitor, ignitor , cabo de cobre flexível e todos os componentes necessários para fixação, tais como parafusos, porcas, cintas e abraçadeiras, e demais peças e suprimentos necessários para funcionamento. 2.2. Os produtos a serem fornecidos deverão ser de 1ª linha, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO. 2.3. A empresa contratada deverá dispor de estrutura apropriada e compatível para oferecer os serviços em questão em regime ininterrupto, além de efetuar em todo o Sistema o serviço de “rondas” a saber: a) Diurnas, completando um ciclo de verificação de todas unidades de Iluminação Pública do Sistema em um período máximo de 15 (quinze) dias para constatação de lâmpadas acesas, cadastramento e inspeção visual geral; b) Noturnas, completando um ciclo de verificação de todas unidades de Iluminação Pública do Sistema em um período máximo de 15 (quinze) dias para constatação de lâmpadas apagadas. 2.3 A empresa deverá dispor de veículo tipo utilitário, com capacidade de carga de no mínimo 01 tonelada, equipado com cesta com sistema hidráulico que permita a execução de serviços em alturas de até 09 metros, farol regulável instalado sobre a cabine, caixas para guarda de materiais e equipamentos, e telefone móvel; e um veículo tipo caminhão com cesto elevatório para eletricista com lança hidráulica que alcance até 20 metros, para manutenções em luminárias com alturas maiores que 09 metros. Este veículo deverá ser disponibilizado sempre que for necessário.; 12; Mês; 18.913,33; 226.959,96. 02; 628030; Luminária, tecnologia de Led 150W 22.500 lumens do tipo SMD (Surface Mounted Diode), eficiência energética ≥ 150 (lm/W); Fator de potência ≥ 0,92; Distorção harmônica total (THD) ≤ 20%; Protetor de surto DPS, classe II ou superior, externo ao driver, ≥10kV e ≥10kA. Vida útil igual ou superior a 70.000 (setenta mil) horas; Tensão de trabalho 127V a 220V; Driver incorporado internamente à luminária, dimerizável por meio do padrão 0-10V ou DALI; Temperatura de cor 5.000K, com variação aceitável entre 4.746K e 5.312K; Índice de reprodução de cor ≥ 70; Controle de distribuição limitada ou totalmente limitada. Proteção mecânica mínima IK08; Grau de proteção no mínimo IP-66; Encaixe lateral para braço de Ø48mm e Ø60,3mm; Parafusos de fixação em aço inoxidável ou galvanizado; Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor cinza, com proteção UV; tomada padrão 7 pinos; Possuir identificação indelével com as informações: nome do município, número de patrimônio, potência da luminária, eficiência, temperatura de cor e data de fabricação do lote (para controle de garantia e furtos) e certificação INMETRO e selo ENCE.; 180; Unid.; 368,00; 66.240,00. 03; 628030; Luminária, tecnologia de Led 100W 15.000 lumens do tipo SMD (Surface Mounted Diode), eficiência energética ≥ 150 (lm/W); Fator de potência ≥ 0,92; Distorção harmônica total (THD) ≤ 20%; Protetor de surto DPS, classe II ou superior, externo ao driver, ≥10kV e ≥10kA. Vida útil igual ou superior a 70.000 (setenta mil) horas; Tensão de trabalho 127V a 220V; Driver incorporado internamente à luminária, dimerizável por meio do padrão 0-10V ou DALI; Temperatura de cor 5.000K, com variação aceitável entre 4.746K e 5.312K; Índice de reprodução de cor ≥ 70; Controle de distribuição limitada ou totalmente limitada. Proteção mecânica mínima IK08; Grau de proteção no mínimo IP-66; Encaixe lateral para braço de Ø48mm e Ø60,3mm; Parafusos de fixação em aço inoxidável ou galvanizado; Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor cinza, com proteção UV; tomada padrão 7 pinos; Possuir identificação indelével com as informações: nome do município, número de patrimônio, potência da luminária, eficiência, temperatura de cor e data de fabricação do lote (para controle de garantia e furtos) e certificação INMETRO e selo ENCE.; 300; Unid.; 276,00; 82.800,00. 04; 350687; Módulo/placa led ou driver; 500; Unid.; 148,00; 74.000,00. TOTAL; 449.999,96.